ВСН 9-79
------------------
МПП СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию систем отопления, вентиляции и методам борьбы 
с шумом на предприятиях масложировой промышленности

Маргариновые заводы

Дата введения 1979-07-01

РАЗРАБОТАНА Ростовским отделением Государственного проектного института "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции ММСС СССР совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом жиров и Государственным проектным институтом "Гипропищепром-3" Союзпищепромпроекта МПП СССР на основе натурных санитарно-технических обследований действующих маргариновых заводов, опыта проектирования специализированных проектных организаций.

В разработке Инструкции принимали участие инженеры: Ефиманов Г.Н., Аксенов Н.П. (ГПИ "Проектпромвентиляция", Ростовское отделение), Мишкарева Л.В. (ВНИИЖ, г.Ленинград), Ройтман К.Т. (Гипропищепром-3, г.Москва).

ВНЕСЕНА ГПИ "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции Минмонтажспецстроя СССР, Всесоюзным научно-исследовательским институтом жиров и ГПИ ''Гипропищепром-3" Минпищепрома СССР.

УТВЕРЖДЕНА Министерством пищевой промышленности СССР (Минпищепром СССР) 30 ноября 1978 г.

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция разработана в развитие главы СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и "Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности (CH 124-72)".

Инструкция составлена по материалам натурного обследования действующих маргариновых заводов и обобщения отечественного и зарубежного опыта проектирования.

При составлении Инструкции использованы следующие материалы:

инженерные исследования систем отопления, вентиляции, шума от технологического и вентиляционного оборудования маргариновых заводов, выполненные Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" в 1973-1975 гг.;

опыт проектирования института Гипропищепром-3.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для использования при разработке проектов систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом в производственных помещениях вновь сооружаемых и реконструируемых цехов маргариновых заводов.

1. 2. В Инструкции изложены рекомендации по расчету и устройству систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом в производственных помещениях со следующими технологическими процессами:

производство маргарина на автоматических линиях;

производство майонеза на автоматических линиях;

рафинация жиров и масел непрерывным или периодическим способом.

1.3. При проектировании отопления и вентиляции вспомогательных помещений заводов (механических мастерских, лабораторий и др.), а также административно-бытовых помещений, входящих в состав заводов (цехов), следует руководствоваться соответствующими для этих производств нормативными документами.

1.4. Инструкция применима при условии соблюдения объемно-планировочных и технологических решений, приведенных в приложении 1.

2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.1. Поступление производственных вредностей в воздушную среду помещений должно предотвращаться соответствующей организацией технологического процесса, объемно-планировочными и конструктивными решениями строительной части проектируемого объекта и другими мероприятиями, вытекающими из требований санитарных норм.

2.2. Отопительно-вентиляционные устройства должны обеспечивать в рабочей зоне производственных помещений метеорологические параметры и содержание вредных веществ в пределах, установленных ГОСТ(ом) 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" для категории работ средней тяжести.

2.3. Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений следует принимать по данным приложения 2 настоящей Инструкции, а расчетные параметры наружного воздуха - по требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.4. Конструктивные решения и оборудование отопительно-вентиляционных устройств маргариновых заводов должны отвечать противопожарным требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом категорий производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и класса помещений по ПУЭ (Правила устройства электроустановок), принимаемых в соответствии с приложением 1 настоящей Инструкции или технологической части проекта.

2.5. Отопление производственных помещений следует предусматривать в соответствии с рекомендациями приложения 3.

В качестве теплоносителя для калориферов систем вентиляции и воздушного отопления, работающих на наружном воздухе и размещаемых в изолированных помещениях, предназначенных для вентиляционного оборудования, следует принимать не более 150 °С.

2.7. Основные производственные вредности и их удельные количества приведены в приложении 4.

Расчет количества вредностей, поступающих в помещение, следует выполнять по формулам:

а) суммарные влаговыделения

, кг/ч,                                                      (1)

где:  - влаговыделения от оборудования, коммуникаций, пола, кг/ч;

- влаговыделения от людей, кг/ч.

Количество влаги от оборудования, коммуникаций, пола определяется по формуле

, кг/ч,                                              (2)

где:  - удельное выделение влаги, условно приходящееся на 1 тонну перерабатываемого молока в час или выделяемое одной линией мойки в час при разности парциальных давлений водяных паров на границе воды и воздуха рабочей зоны в 1 мм рт.ст., принимается по приложению 4;

- парциальное давление водяного пара у смоченной поверхности при температуре подаваемой воды 50-60 °С, мм рт.ст.;

- парциальное давление водяного пара в воздухе рабочей зоны для расчетных параметров, мм рт.ст.

б) суммарное количество полного тепла:

, ккал/ч;                                           (3)

где  - тепловыделения от поверхностей оборудования, электродвигателей и коммуникаций определяются по формуле:

, ккал/ч или , ккал/ч,                             (4)

где  - удельное выделение тепла, приходящееся на 1 тонну перерабатываемого молока, жира, майонеза или на 1 линию технологического оборудования, принимается по приложению 4;

- масса перерабатываемого молока, жира, майонеза в тоннах за час или количество работающих линий технологического оборудования;

- тепловыделения от людей, ккал/ч;

- скрытое тепло водяного пара, определяется по формуле

, ккал/ч,                                          (5)

где =50-60 °C - температура испаряющейся воды.

2.8. Бутыломоечные машины должны быть оборудованы встроенными местными отсосами, производительность которых приведена в приложении 6.

2.9. Воздушный баланс в производственных помещениях должен составляться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.10. Схема организации воздухообмена должна предусматривать наиболее благоприятные условия вентилирования непосредственно рабочей зоны в соответствии с рекомендациями приложения 5:

а) в маргариновых и майонезных цехах необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для всех периодов года: вытяжка - из верхней зоны, приток - в рабочую зону (в отделении подготовки молока - в верхнюю зону).

Механическую подачу приточного воздуха рекомендуется осуществлять эжекционными воздухораспределителями типа ВЭПш непосредственно в рабочую зону каждого этажа, преимущественно в проходы между технологическим оборудованием.

В теплый период года для маргариновых и майонезных цехов следует предусматривать, как правило, приточную вентиляцию с обработкой воздуха по адиабатическому процессу.

б) в рафинационных цехах необходимо предусматривать естественную вытяжку из верхней зоны (кроме отделения соапстоков). Приток в холодный период - механический в рабочую зону, в теплый - механический по холодному периоду и дополнительный естественный в рабочую зону на высоту не более 1,8 м.

Механическую подачу приточного воздуха рекомендуется осуществлять эжекционными воздухораспределителями типа ВЭПш непосредственно в рабочую зону каждого этажа преимущественно в проходы между технологическим оборудованием.

Для климатического подрайона IVа в теплый период необходимо предусматривать приточную вентиляцию с обработкой воздуха по адиабатическому процессу.

2.11. Воздух, подаваемый в производственные помещения системами с механическим побуждением, необходимо подвергать очистке от пыли.

2.12. Вентиляционные выбросы в атмосферу следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Высоту выбросов и уровень загрязнения воздуха промышленных площадок и примыкающих к ним территорий следует определять расчетом в соответствия с "Руководством по расчету загрязнения воздуха на промышленных площадках" (ЦНИИПромзданий, 1977 г.), а таже "Правилами технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок " (Минхимнефтемаш, 1978 г.)

2.13. Автоматизацию систем отопления и вентиляции следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и "Указаниями по проектированию автоматизации внутренних санитарно-технических систем и установок", ГПИ "Сантехпроект".

3. ШУМ И ВИБРАЦИЯ

3.1. При проектировании строящихся и реконструируемых цехов маргариновых заводов в соответствующих частях проекта необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие вредное воздействие шума и вибрации на людей в производственных помещениях, на территории предприятий и в зонах жилой застройки:

а) в технологической части проекта - все вопросы размещения шумных объектов и оборудования, позволяющего уменьшить воздействие шума и вибрации;

б) в строительной части проекта, в соответствии с технологическим заданием - ограждающие конструкции с требуемой звукоизолирующей способностью;

в) в санитарно-технической части проекта - глушители в системах механической вентиляции, виброизолирующие основания под вентиляторы и насосы, звукоизолирующие выгородки или кожухи, гибкие вставки на воздуховодах, трубопроводах и т.п.;

г) в самостоятельном проекте шумоглушения (для объектов и оборудования, требующих специальных устройств снижения шума) - глушители на всасывании и выхлопе газодинамических установок, звукоизолирующие кожухи, экраны, виброизолирующие конструкции для технологического оборудования.

3.2. Для устранения повышенного шума и предупреждения его возникновения рекомендуется своевременно проводить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие нормальный режим эксплуатации оборудования, его планово-предупредительный ремонт с сохранением паспортных характеристик. На наиболее шумных рабочих местах рекомендуется применять индивидуальные средства защиты от шума.

Фактические уровни шума от технологического оборудования и рекомендуемые мероприятия по его снижению приведены в приложении 8 настоящей Инструкции.

3.3. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах и рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятий следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76, а в зонах жилой застройки - в соответствии со СНиП по проектированию защиты от шума.

3.4. Определение ожидаемых уровней звукового давления в помещениях или на территории, расчет и проектирование строительно-акустических мероприятий по снижению шума, акустический расчет вентиляционных установок следует производить согласно требованиям главы СНиП по проектированию защиты от шума.

3.5. Подбор шумоглушителей для систем вентиляции производить по серии 4.904-18/76, выпуск 0.

3.6. Для уменьшения вибрации, возникающей при работе оборудования, необходимо проводить следующие мероприятия:

а) применять кинематические схемы, обеспечивающие более плавный ход агрегатов;

б) уравновешивать ударные и вращательные массы;

в) применять различные виброизолирующие и вибропоглощающие средства (мягкие вставки на всасе и выхлопе вентиляторов, виброснования, мастики и т.п.);

г) заменять металлические детали деталями из материалов с большим акустическим сопротивлением;

д) заменять подшипники качения на подшипники скольжения;

е) применять клиноременную передачу.

3.7. Проектирование виброизолирующего основания под оборудование следует производить на основе "Пособия по акустической виброизоляции центробежных машин" НИИСФ Госстроя СССР.

3.8. При измерениях вибрации с целью санитарно-гигиенической оценки необходимо руководствоваться нормативными документами: ГОСТ 13731-68 "Колебания механические. Общие требования к проведению измерений". "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий" СН 245-71, табл.15, ГОСТ 17770-72 "Машины ручные. Допустимые уровни вибрации".

Приложение 1

УСЛОВИЯ,

определяющие область применения Инструкции, категории производств 
и классы взрывоопасности помещений

| N п.п. | Наименование цеха, отделения | Условия, определяющие область применения Инструкции | Категория производств по СНиП II-М.2-72 | Классы взрыво- опас- ности поПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в части объемно-планировочных и конструктивных решений здания | в части технологических решений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия по производству маргариновой продукции и майонеза |
| 1. | Маргариновый цех: | Размещается в отдельно стоящем многоэтажном здании с аэрационными проемами и сеткой колонн 6х6 м и высотой этажей - 6 м для первого и 4,8 м для последующих | Производство высококачественных жировых продуктов из растительного масла и гидрогенизированных жиров |  |  |
| 1.1. | Отделение подготовки молока |  |  | Д | - |
| 1.2. | Отделение фасовки: линия "Джонсон" или линия "Монолит" |  |  | В | П-1 |
| 2. | Майонезный цех: | Размещается в отдельном многоэтажном здании с аэрационными проемами и сеткой колонн 6х6 м и высотой этажей - 6 м для первого и 4,8 м для последующих | Производство высокодисперсной концентрированной эмульсии растительного масла в водной среде с добавлением наполнителей |  |  |
| 2.1. | Рецептурное отделение |  |  | В | П-1 |
| 2.2. | Рецептурно-смесительное отделение |  |  | В | П-1 |
| 2.3. | Отделение мойки стеклотары |  |  | Д | - |
| 2.4. | Отделение фасовки |  |  | В | П-1 |
| 3. | Рафинационный цех | Размещается в отдельно стоящем многоэтажном здании с проемами для аэрации и сеткой колонн 6х6 м и высотой этажей - 7,2 м для первого и 6 м для последующих | Рафинация растительных масел и жиров с целью вывода из них нежелательных примесей, с последующей дезодорацией и отбеливанием |  |  |
| 3.1. | Отделение непрерывной рафинации |  |  | В | П-1 |
| 3.2. | Отделение периодической рафинации |  |  | В | П-1 |
| 3.3. | Отделение соапстоков |  |  | В | П-1 |

Приложение 2

Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений

| N п.п. | Наименование цеха, отделения | Холодный и переходный периоды года (температура наружного воздуха ниже +10 °С) | Теплый период года (температура наружного воздуха +10 °С и выше) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура воздуха, °С | относительная влажность, % | Расчетные параметры наружного воздуха (параметры А) |
|  |  |  |  | температура наружного воздуха до 25 °С | температура наружного воздуха более 25 °С | относительная влажность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Маргариновый цех: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отделение подготовки молока | 17-23 | до 60 | Не более, чем на 5 °С выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Не более, чем на 5 °С выше расчетной наружной, но не более 33 °С | Не более 55 при t=33-28 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 60 при t=27 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 65 при t=26 °C |
|  |  |  |  |  |  | Не более 70 при t=25 °C |
|  |  |  |  |  |  | Не более 75 при t=24 °С и ниже |
| 1.2. | Фасовочное отделение, линия "Джонсон" | 17-23 | до 60 | То же | То же | То же |
| 1.3. | Фасовочное отделение, линия "Монолит" | 17-23 | до 60 | Не более, чем на 3 °С выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Не более, чем на 3 °С выше расчетной наружной, но не более 31 °С | Не более 55 при t=31-28 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 60 при t=27 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 65 при t=26 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 70 при t=25 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 75 при t=24 °С и ниже |
| 2. | Майонезный цех: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рецептурное отделение | 17-23 | до 60 | То же | То же | То же |
| 2.2. | Рецептурно- смесительное отделение | 17-23 | до 60 | Не более, чем на 5 °С выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Не более, чем на 5 °C выше расчетной наружной, но не более 33 °С | То же |
| 2.3. | Отделение фасовки | 17-23 | до 60 | Не более, чем на 5 °C выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Не более, чем на 5 °C выше расчетной наружной, но не более 33 °С | Не более 55 при t=33-28 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 60 при t=27 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 65 при t=26 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 70 при t=25 °С |
|  |  |  |  |  |  | Не более 75 при t=24 °С и ниже |
| 2.4. | Отделение мойки стеклотары | 17-23 | 70-75 | То же | То же | То же |
| 3. | Рафинационный цех: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отделение непрерывной рафинации | 17-23 | до 60 | " | " | " |
| 3.2. | Отделение периодической рафинации | 17-23 | до 60 | " | " | " |
| 3.3. | Отделение соапстоков | 17-23 | до 60 | " | " | " |

Приложение 3

Рекомендации по устройству отопления

| N п.п. | Наименование цеха, отделения | Системы отопления | Допустимые температуры теплоносителя в °С, не более | Допус- каемый тип нагре- вательных приборов | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекомендуемые | допускаемые | посто- янных пара- метров | пере- менных пара- метров |  |  |
|  |  | в рабочее время | в нерабочее время | в рабочее время | в нерабочее время |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Маргариновый цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отделение подготовки молока | За счет избытков тепла | Воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией | За счет избытков тепла | Местными нагревательными приборами | 130 | 150 | радиаторы |  |
| 1.2. | Отделение фасовки: линия "Джонсон", линия "Монолит" | Дежурное плюс перегрев приточного воздуха | Местными нагрева- тельными приборами | - | - | 130 | 150 | то же |  |
| 2. | Майонезный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рецептурное отделение | Дежурное плюс перегрев приточного воздуха | Местными нагрева- тельными приборами | - | - | 110 | 130 | Регистры из гладких труб |  |
| 2.2. | Рецептурно-смесительное отделение | То же | То же | - | - | 110 | 130 | То же |  |
| 2.3. | Отделение мойки стеклотары | " | " | - | - | 130 | 150 | Радиаторы |  |
| 2.4. | Отделение фасовки | Дежурное плюс перегрев приточного воздуха | Местными нагрева- тельными приборами | - | - | 130 | 150 | Радиаторы |  |
| 3. | Рафинационный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отделение непрерывной рафинации | За счет избытков тепла | Воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией | За счет избытков тепла | Местными нагревательными приборами или воздушно- отопительными агрегатами | 130 | 150 | Радиаторы, АПВС |  |
| 3.2. | Отделение периодической рафинации | То же | То же | То же | То же | 130 | 150 | То же |  |
| 3.3. | Отделение соапстоков | Дежурное плюс перегрев приточного воздуха | Местными нагрева- тельными приборами | - | - | 130 | 150 | Радиаторы |  |

Приложение 4

Основные производственные вредности

| N п.п. | Наименование цеха, отделения | Производственные вредности |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | источник выделения | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Маргариновый цех: |  |  |  |  |
| 1.1. | Отделение подготовки молока | Избытки тепла | Пастеризаторы, трубопроводы и арматура | Ккал на 1 тонну перерабатываемого молока в час | 18450 |
|  |  | Избытки влаги | То же | Кг на 1 тонну перерабатываемого молока в час при разности парциальных давлений 1 мм рт.ст. | 0,21 |
| 1.2. | Отделение фасовки: линия "Джонсон" | Избытки тепла | Технологическое оборудование, трубопроводы, арматура и электродвигатели | Ккал/ч на 1 технологическую линию | 14000 |
| 1.3. | Отделение фасовки: линия "Монолит" | То же | То же | То же | 12200 |
| 2. | Майонезный цех: |  |  |  |  |
| 2.1. | Рецептурное отделение | " | " | Ккал на 1 тонну получаемого майонеза в час | 10650 |
| 2.2. | Рецептурно-смесительное отделение | Избытки тепла | Технологическое оборудование, трубопроводы, арматура и электродвигатели | Ккал на 1 тонну получаемого майонеза в час | 20600 |
| 2.3. | Отделение мойки стеклотары | Избытки тепла | Моечные машины, трубопроводы и арматура | Ккал/ч на одну банкомоечную машину | 3800 |
|  |  | Избытки влаги | То же | Кг/ч на одну банкомоечную машину при разности парциальных давлений 1 мм рт.ст. | 0,09 |
| 2.4. | Отделение фасовки | Избытки тепла | Технологическое оборудование, трубопроводы и электродвигатели | Ккал/ч на 1 технологическую линию | 10300 |
| 3. | Рафинационный цех: |  |  |  |  |
| 3.1. | Отделение непрерывной рафинации | То же | То же | Ккал на 1 тонну жира в час | 8400 |
| 3.2. | Отделение периодической рафинации | То же | То же | То же | 29200 |
| 3.3. | Отделение соапстоков | " | " | " | 1200 |

Приложение 5

Рекомендации по устройству вентиляции

| N п.п. | Наименование цеха, отделения | Производ- ственные вредности | Вытяжная вентиляция | Приточная вентиляция | Коэф- фици- ент, "" | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местная | общеобменная, в период года | в период года |  |  |
|  |  |  |  | холодный | теплый | холодный | теплый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Маргариновый цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отделение подготовки молока* | Избытки тепла и влаги | - | Механическая, сосредоточенная из верхней зоны помещения | Механическая в верхнюю зону минимальным количеством воздухораспредели- тельных устройств | 0,55 |  |
| 1.2. | Отделение фасовки: линия "Джонсон"** | Избытки тепла | - | Механическая, сосредоточенная из верхней зоны помещения | Механическая в рабочую зону минимальным количеством воздухораспредели- тельных устройств | 0,70 |  |
| 1.3. | Отделение фасовки: линия "Монолит"** | То же | - | То же | То же | То же | То же | 0,75 |  |
| 2. | Майонезный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рецептурное отделение | Избытки тепла | - | Механическая, сосредоточенная из верхней зоны помещения | Механическая в рабочую зону минимальным количеством воздухораспредели- тельных устройств | 1,0 |  |
| 2.2. | Рецептурно- смесительное отделение | То же | - | То же | То же | То же | То же | 0,66 |  |
| 2.3. | Отделение мойки стеклотары* | Избытки тепла и влаги | От банкомо- ечных машин | " | " | " | " | 0,86 |  |
| 2.4. | Отделение фасовки** | Избытки тепла | - | " | " | " | " | 0,50 |  |
| 3. | Рафинационный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отделение непрерывной рафинации | Избытки тепла | - | Естественная из верхней зоны | Механическая в рабочую зону минимальным количеством воздухораспредели- тельных устройств | 0,6 | В теплый период работа механической приточной вентиляции, запроектиро- ванной для холодного периода, обязательна |
|  |  |  |  |  |  | Дополни- тельный приток естественный в рабочую зону |  |  |
| 3.2. | Отделение периодической рафинации | То же | - | То же | То же | То же | То же | 0,6 | То же |
| 3.3. | Отделение соапстоков | Избытки тепла | - | Механическая, сосредоточенная из верхней зоны помещения | Механическая в рабочую зону минимальным количеством воздухораспредели- тельных устройств | 1,0 | То же |
|  |  |  |  |  |  | Дополни- тельный приток естественный в рабочую зону |  |  |
| * Рециркуляция воздуха для систем вентиляции и воздушного отопления допускается в рабочее и в нерабочее время. ** Рециркуляция воздуха для систем вентиляции и воздушного отопления допускается только в нерабочее время. |

Приложение 6

Местные отсосы и укрытия

| N п.п. | Наименование технологического оборудования | Тип местного отсоса | Скорость воздуха в рабочем проеме, м/с | Объем отсасываемого воздуха, м/ч | Вредности, локализуемые местными отсосами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | количество в удаляемом воздухе, г/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бутыломоечная машина ОМГ-12, АММ6-1-12 | Встроенный | 1,4 | 2500 | Влага | - |
| 2. | Бутыломоечная машина ОМЖ | То же | 1,4 | 2000 | То же | - |
| 3. | Банкомоечная машина СП-60М | " | 1,5 | 2700 | " | - |

Приложение 7

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
(выписка из ГОСТ 12.1.005-76)

| N п.п. | Наименование веществ | Величина предельно допустимой концентрации, мг/м | Класс опасности | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уксусная кислота | 5,0 | 3 | пары |
| 2. | Щелочи едкие - растворы (в пересчете на NaOH) | 0,5 | 2 | аэрозоль |
| 3. | Аммиак | 20,0 | 4 | пары |
| 4. | Серная кислота | 1,0 | 2 | аэрозоль |

Приложение 8

Мероприятия по снижению шума

| N п.п. | Допустимый уровень шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-76 85 дБ "А" |
| --- | --- |
|  | Цех, отделение | Операция технологического процесса | Профессия рабочего, занятого на операции | Основной источник шума | Факти- ческие уровни шума, дБ "А" | Рекомендуемые мероприятия по снижению шума | Сни- жение шума, дБ А" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Маргариновый цех: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Линия производства маргарина "Монолит" | Производство маргарина, расфасовка коробки | Операторы, упаковщики | Смесители, вакуум-комплектор | 84 | Не требуются | - |
| 1.2. | Автоматическая линия непрерывного производства фасованного маргарина фирмы "Джонсон" | Производство маргарина, расфасовка пачки 200/250 г | То же | Холодильные барабаны, вотатор, фасовочный агрегат | 85-90 | а) при эксплуатации предусматривать планово- предупредительный ремонт, обеспечивающий нормальный режим работы оборудования с сохранением паспортных характеристик | 5 |
|  |  |  |  |  |  | б) обеспечение обслуживающего персонала противошумными вкладышами типа "Беруши" ТУ 6-616-1852-74 | 17 |
| 1.3. | Линия производства маргарина и кулинарных жиров фирмы "Джонсон" (Шортинг) | Производство маргарина и кулинарных жиров | Операторы, упаковщики | Вакуум-компрессор, вотаторы | 82 | Не требуются | - |
| 1.4. | Линия производства жидкого маргарина с отпуском в автоцистерны | Производство жидкого маргарина, отпуск в автоцистерны | То же | Аппарат ТОМ-2М, насосы | 78 | То же | - |
| 2. | Майонезный цех: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рецептурно-смесительное отделение | Получение майонеза | Операторы | Приводные механизмы смесителей, гомогенизатор А-1-ОТМ | 84 | " | - |
| 2.2. | Отделение мойки стеклотары | Подготовка стеклотары к розливу (банки 200 г) | Мойщики | Стук банок при разгрузке в накопитель и движении по конвейеру, шум банкомоечной машины типа И-2-КАМ-6 | 88 | а) Обеспечение обслуживающего персонала противошумными вкладышами типа "Беруши" ТУ-6-616-1852-74; | 17 |
|  |  |  |  |  |  | б) применение малошумных ершовальных машин для мойки посуды | - |
| 2.3. | Отделение фасовки | Розлив майонеза в банки | Операторы | Разливочный автомат-дозатор, закатная машина типа Б-4-КЗС-12М | 82 | Не требуются | - |
| 3. | Цех рафинации: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Линия периодической рафинации | Нейтрализация жиров и масел в мыльно-щелочной среде | Рафинер | Приводные механизмы нейтрализаторов, промывочных аппаратов, вакуум-насосы, компрессоры, насосы | 76-85 | Оборудование звукоизолирующих кабин с необходимой радиотелефонной связью и контрольно- сигнализирующими устройствами для управления технологическим процессом перекачки саломаса | 20 |
| 3.2. | Линия дезодорации масла фирмы "Олье" | Отгонка одорирующих веществ | Рафинер | Насосное оборудование | 72 | Не требуются | - |
| 3.3. | Комбинированная линия рафинации масел по запорожской схеме | Нейтрализация жиров и масел методом гидратации | То же | Сепараторы, насосы | 82 | Не допускать плотности размещения сепараторов в одном помещении более 5 агрегатов на площади менее 150 м | - |
| 3.4. | Линия непрерывной рафинации саломаса фирмы "Альфа-Лаваль" | Автоматическая непрерывная нейтрализация жиров и масел с применением сепараторов | " | Сепараторы | 85 | То же | - |
| 3.5. | Автоматическая линия непрерывной дезодорации саломаса фирмы "Де-Смет" | Отгонка одорирующих веществ, отгонка непредельных углеводородов | Рафинер | Насосы | 71 | Не требуются | - |
| Примечание. Мероприятия по снижению шума основаны на фактических инструментальных замерах шума от оборудования, приведенного в таблице. Суммирование значений ожидаемого снижения шума не допускается, так как каждое мероприятие имеет свой оптимальный эффект только в области определенных частот. |